## Wodomierze-nakladki
CPV kod 38421100-3 – wodomierze | [9 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
Lp. | Nazwa przedmiotu dostawy / usługi | średnica | klasa metrolog. MID | przepływ nomin. Q3 | Ilość | jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
|  | mm | R | m3/h | szt. | - | zł | zł | % | zł | zł
wodomierze oraz system odczytu zdalnego
1 | Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, wraz ze sparowanym modułem radiowym (wycena w komplecie) *wg opisu w załączeniu | 15 | 160 | 2.5 | 550 | szt.
2 | Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, wraz ze sparowanym modułem radiowym (wycena w komplecie) *wg opisu w załączeniu | 20 | 160 | 4 | 200 | szt.
3 | Wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej, dług. zabudowy L=260mm *wg opisu w załączeniu | 25 | 250 | 6.3 | 10 | szt.
4 | Wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej, dług. zabudowy L=260mm *wg opisu w załączeniu | 32 | 250 | 10 | 5 | szt.
5 | Wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej, dług. zabudowy L=300mm *wg opisu w załączeniu | 40 | 250 | 16 | 2 | szt.
6 | Wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej, dług. zabudowy L=200mm *wg opisu w załączeniu | 50 | 400 | 25 | 3 | szt.
7 | Wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej, dług. zabudowy L=200mm *wg opisu w załączeniu | 65 | 400 | 40 | 2 | szt.
8 | Moduł radiowy do montażu na wodomierzu ulradźwiękowym z poz. 3-7 - *wg opisu w załączeniu |  |  |  | 22 | szt.
9 | Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, wraz ze sparowanym modułem radiowym w systemie komuinkacji LoRa (wycena w komplecie) *wg opisu w załączeniu | 15 | 160 | 2.5 | 53 | szt.
10 | Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, wraz ze sparowanym modułem radiowym w systemie komuinkacji LoRa (wycena w komplecie) *wg opisu w załączeniu | 20 | 160 | 4 | 20 | szt.
11 | Wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej, dług. zabudowy L=260mm wraz ze sparowanym modułem radiowym LORA *wg opisu w załączeniu | 25 | 250 | 6.3 | 9 | szt.
12 | Wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej, dług. zabudowy L=260mm wraz ze sparowanym modułem radiowym LORA *wg opisu w załączeniu | 32 | 250 | 10 | 2 | szt.
13 | Wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej, dług. zabudowy L=300mm wraz ze sparowanym modułem radiowym LORA *wg opisu w załączeniu | 40 | 250 | 16 | 1 | szt.
Łączna wartość oferty
OPIS DO TABELI POWYŻEJ
Wszystkie wodomierze ( DN15-20 ) i moduły radiowe powinny posiadać indywidualny numer urządzenia przedstawiny jako kod kreskowy w postaci naklejki umieszczanej na urządzeniach.
Zamawiający wymaga dostarczenia kompletów wodomierzy i modułów radiowych z konfiguracją dobraną indywidualnie pod potrzeby Zamawiającego ustaloną po zawarciu umowy,
a przed pierwszą dostawą towaru.
Wszystkie urzadzenia muszą być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem do radiowego odczytu danych LIBRA RS.
POZ. TABELI: 1-2 oraz 9-10 – Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny, R160 do wody zimnej
1) | wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, przystosowany do zabudowy modułu radiowego,
2) | zatwierdzenie typu MID - klasa metrologiczna R160; Q3/Q1 dla poz. H - R=160, poz. V - R=100
3) | korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie,
4) | konstrukcja osłony liczydła odporna na ściskanie,
5) | zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154,
6) | aktualny atest higieniczny PZH,
7) | oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza,
8) | maksymalna temperatura pracy T=30oC,
9) | maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar,
10) | liczydło wodomierza hermetyczne klasy IP68, obrotowe, ośmio bębenkowe, z dokładnością odczytu 1 litr,
11) | odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny),
12) | dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,
13) | brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus wodomierza z liczydłem,
14) | możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych,
15) | nie dopuszcza się rozwiązania opartego na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
16) | możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej,
17) | możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku trudnych warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),
POZ. TABELI: 3-5 – Wodomierz ultradźwiękowy dn15-40 do wody zimnej
18) | wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, przystosowany do zabudowy modułu radiowego ,
19) | zatwierdzenie typu MID - klasa metrologiczna R250; Q3/Q1 dla poz. H / V - R=250
20) | pomiar ilości wody metodą ultradźwiękową
21) | korpus wodomierza kuty, wykonany z mosiądzu, połączenia gwitowe
22) | konstrukcja komory pomiarowej przelotowa bez elementów ruchomych odporna na zanieczyszczenia, brak nakładów na przeglądy i konserwacje
23) | brak wymogu stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem
24) | długość zabudowy: dla dn 15 – L=110mm, dla dn 20 – L=130 mm, dla dn25-32 – L=260mm, dla dn40- L=300mm,
25) | czas pracy baterii co najmniej 10 lat,
26) | hermetyczna obudowa wodomierza klasy IP68 ,
27) | przepływ maksymalny limitowany tylko stratą ciśnienia
28) | brak zużycia elementów komory pomiarowej podczas pracy ciągłej nawet przy dużych przepływach
29) | odporność na oddziaływanie silnego pola magnetycznego
30) | pomiar przepływu wstecznego (dwukierunkowy pomiar przepływu)
31) | zgodność wyrobu z normą MID, EN-1434
32) | aktualny atest higieniczny PZH,
33) | maksymalna temperatura pracy T=30oC,
34) | maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar,
35) | możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych,
36) | możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej,
37) | możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku trudnych warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),
38) | posiadajacy detekcję temperatury wody wraz z alarmem,
39) | konfigurowalnne parametry wyświeltlacza ciekłokrystalicznego,
40) | protokół komunikacyjny kompatybilny z MODBUS RTU,
POZ. TABELI: 6-7 – Wodomierz ultradźwiękowy dn50-100 do wody zimnej
41) | wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, przystosowany do zabudowy modułu radiowego ,
42) | zatwierdzenie typu MID - klasa metrologiczna R400; Q3/Q1 dla poz. H / V - R=400
43) | pomiar ilości wody metodą ultradźwiękową
44) | korpus wodomierza wykonany z żeliwa luc ze stali nierdzewnej, połączenia kołnierzowe,
45) | konstrukcja komory pomiarowej przelotowa bez elementów ruchomych odporna na zanieczyszczenia, brak nakładów na przeglądy i konserwacje
46) | długość zabudowy: dla dn 50-65 – L=200mm, dla dn 80 – L=225 mm, dla dn 100 – L=250mm,
47) | czas pracy baterii co najmniej 10 lat,
48) | hermetyczna obudowa wodomierza klasy IP68 ,
49) | przepływ maksymalny limitowany tylko stratą ciśnienia
50) | brak zużycia elementów komory pomiarowej podczas pracy ciągłej nawet przy dużych przepływach
51) | odporność na oddziaływanie silnego pola magnetycznego
52) | pomiar przepływu wstecznego (dwukierunkowy pomiar przepływu)
53) | zgodność wyrobu z normą MID, EN-1434
54) | aktualny atest higieniczny PZH,
55) | maksymalna temperatura pracy T=30oC,
56) | maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar,
57) | możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych,
58) | możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej,
59) | możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku trudnych warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),
60) | posiadajacy detekcję temperatury wody wraz z alarmem,
61) | konfigurowalnne parametry wyświeltlacza ciekłokrystalicznego,
62) | protokół komunikacyjny kompatybilny z MODBUS RTU,
63) | urządzenie kompatybilne ze złączem IrDA, impulsowe wyjście, RS485, przewodowy i bezprzewodowy M-Bus, GRPS, 4-20mA
POZ. TABELI: 8 – Moduły radiowe, system zdalnego odczytu
Dotyczy modułów radiowych
64) | Konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza),
65) | montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza (za wyjątkiem wodomierzy ultradźwiękowych),
66) | częstotliwość radiowa nośna w wolnym od opłat paśmie,
67) | transmisja danych: jednokierunkowa,
68) | nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
69) | wymagana klasa szczelności modułu: IP68,
70) | zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat,
71) | Funkcje modułu radiowego:
• | podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
• | podanie informacji o alarmach, w tym:
- użyciu magnesu neodymowego,
- demontażu modułu radiowego,
- przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu,
- stanie baterii,
- przepływie wstecznym,
72) | aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych),
73) | podanie informacji o przepływach wstecznych,
74) | rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny) | rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny)
75) | historia alarmów z 12 miesięcy.
76) | Funkcje programowalne modułu:
• | aktualna data i godzina,
• | aktualne wskazanie wodomierza,
• | interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych,
• | próg alarmu przepływu wstecznego,
Dotyczy urządzeń do odczytu i konfiguracji modułów radiowych:
77) | odbiornik radiowy zintegrowany na stałe z urządzeniem odczytującym lub komunikujący się za pośrednictwem łącza Bluetooth,
78) | możliwość podłączenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samoch. w celu polepszenia odbioru sygnału i możliwości realizacji odczytów w układzie drive by,
79) | urządzenie do odczytu z systemem Android 4.4 lub wyższym,
80) | optyczna głowica do konfiguracji i odczytu zaprogramowanych parametrów modułu radiowego,
81) | jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modułów radiowych,
POZ. TABELI: 9-10 – Moduły radiowe, system zdalnego odczytu w systemie komunikacji LoRa
Charakterystyka modułów:
82) | Temperatura pracy: 0°C do +65°C
83) | Zasilanie: bateria litowa o pojemności minimum 3,6Ah
84) | Żywotność baterii: do 12 lat
85) | Klasa ochronności : IP 68
86) | Protokół LoRaWAN Class A 1.0
87) | Częstotliwość transmisji radiowej: 863-876 MHz, w wolnym od opłat paśmie
88) | Sposób aktywacji OTAA oraz ABP
89) | Funkcja ADR (Adaptive Data Rate)
90) | Unikalny klucz sieciowy (NetSKey) oraz aplikacyjny (AppSKey)
91) | Maksymalna moc nadajnika: 25mW
92) | Programowanie modułu poprzez interfejs optyczny
93) | Aktualny stan wodomierza przesyłany podczas transmicji radiowej
94) | Aktualny przepływ wsteczny przesyłany podczas transmisji radiowej
95) | Aktualna data i godzina modułu z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego lub nie przesyłane podczas transmisji radiowej
96) | Stan wodomierza na koniec ostatniego miesiąca przesyłany podczas transmisji radiowej
97) | Zapamiętywanie 4,8 lub 12 rejestrów stanu wodomierza godzinowych lub dobowych wraz z datą i godziną rejestru
98) | Częstotliwość rejestrów co 1,2,4,6,12 godzin
99) | Informacja o stanie baterii przesyłana podczas transmisji radiowej
100) | Możliwość rozbudowania o dodatkową antene pasywną w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie)
101) | Dobowa informacja o wycieku (4, 8, 24 dni)
102) | Dobowa informacja o użyciu magnesu stałego (4,8,24 dni)
103) | Dobowa informacja o zdjęciu modułu radiowego (4,8,24 dni)
104) | Ramka statusowa wysyłana raz w ciągu doby
105) | Wymagane parametry konfigurowalne:
• | Tryb aktywacji (OTAA, ABP)
• | Data Rate [0-5]
• | Stan licznika [0-99999999]
• | Waga impulsu 0,001 L do 10m3 zgodne z WMBUS
• | Liczba wysyłek danych w dobie [1÷255]
• | ADR
• | Próg wycieku
• | Sezonowa zmiana czasu
106) | Pełna kompatybilność z oprogramowaniem do odczytu wodomierzy
107) | Wszystkie moduły od jednego producenta
Poz. | Tabela 11-13 Wodomierze ultradźwiękowe z wbudowanym modułem radiowym LORA DN25-DN40:
108) | muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego);
109) | muszą posiadać indywidualny numer fabryczny naniesiony w sposób trwały i wyraźnie widoczny na obudowie;
110) | objętościowe lub ultradźwiękowe DN25 o przepływie Q3=6,3m3/h długości L=260mm, R≥315 gwint zewnętrzny króćca 11/4” do zimnej wody,
111) | objętościowe lub ultradźwiękowe DN32 o przepływie Q3=10m3/h długości L=260mm, R≥315 gwint zewnętrzny króćca 11/2” do zimnej wody,
112) | objętościowe lub ultradźwiękowe DN40 o przepływie Q3=16m3/h długości L=300mm, R≥315 gwint zewnętrzny króćca 2” do zimnej wody,
113) | aktualny atest higieniczny PZH,
114) | zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154,
115) | odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych,
116) | niski próg rozruchu,
117) | 480 rejestrów dziennych, 36 rejestrów miesięcznych, 18 rejestrów rocznych,
118) | korpus wykonany z metalu, nie dopuszcza się korpusów wykonanych
z kompozytu,
119) | liczydło hermetyczne klasy IP68,
120) | maksymalne ciśnienie robocze P=16bar,
121) | maksymalna temperatura pracy T=50oC,
122) | brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem,
123) | alarm pustej rury, anormalnej temperatury,
124) | zasilanie bateryjne, żywotność baterii min. 10 lat, bateria jonowa,
125) | możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza
w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu komunikacyjnego,
126) | protokół komunikacyjny kompatybilny z wM-Bus oraz LoRaWAN